- 采购需求

- 一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交实际政采云电子卖场下单金额的1%作为履约保证金，履约保证金在项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 采购人在收到供应商提供的结算资料（订单、供货及验收凭证、供应商开具的正规发票）后10个工作日内向供应商一次性支付合同结算价款。 |

- 二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 采购人在政采云平台下单后10个工作日内将所供商品按时、安全运至采购人指定地点，并于一周内安装调试完毕。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 蓄电池组质保期为3年；质保期内若有一节或一节以上蓄电池组失效或鼓包，需免费更换该组所有电池。 |

- 三、技术服务要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

本项项目为选定浙大城市学院政府采购云平台电子卖场UPS电池服务商，本项项目预算为30万元，按实际采购设备数量进行结算。

设备清单及配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池 | 12 | 套 | 蓄电池组组基本技术参数 1.型式铅碳胶体免维护电池组（每组20节） 2.单只电池额定电压 12V 3.单只电池浮充电电压 13.5V ( 13.38-13.62V ) 4.单只电池均衡充电电压 14.1V ( 13.80-14.40V ) 5.▲10h放电容量不低于 120AH 电池容量不低于标准容量的100% 6.最大使用电流 630A(5秒) 7.▲铅碳胶体电池采用铅碳技术和胶体技术，减缓铅膏软化，阻止负极硫酸盐化 蓄电池组组技术性能要求 1.当蓄电池组环境温度在-10℃～＋45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 2.蓄电池组在环境温度25℃时的浮充使用寿命应不低于12年。 3.蓄电池组组按规定的试验方法：12V120AH 10h，放电容量 120 Ah。按照国家标准10小时率放电。放电电流为：10A。放电时间为：10h，每节电池的电压不低于：10.8V。根据国家标准进行容量核对实验。 4.蓄电池组采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤。 5.蓄电池组在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 6.蓄电池组封置90天后，其荷电保持能力不低于85％。 7.蓄电池组的密封反应效率不低于98.9％。 8.蓄电池组具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。 9.蓄电池组自放电率每月不大于4％。 10、蓄电池组在－30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。 11、制造厂提供的蓄电池组内阻值，应与实际测试的蓄电池组内阻值一致。25℃时 满充电状态，内阻在 3.80mΩ以内。 12、电池需要达到9级防震要求。 13、电池循环性能：100%DOD放电满足450次以上 50%DOD放电满足1000次以上 30%DOD放电满足1800次以上 14、节能性能：可在谷段充电和在峰段时间不用充电或者放电。 15.其它要求 （1）蓄电池组质保期为3年；质保期内若有一节或一节以上蓄电池组失效或鼓包，需免费更换该组所有电池。 （2）蓄电池组间的连接线缆；电池开关上述费用包含在本次标价中。 （3）本次报价中需含电池组前端的UPS系统维护更新，更新UPS系统（采购人现有）：三进单出15KV-1套，三进单出10KV -2套，单进单出6KV -4套，单进单出3KV -4套 （4）成交后，在供应商供货中随机抽取一节蓄电池，用蓄电池组检测仪进行电性能测试并对其破拆检查，并且和第三方铅碳的报告对应检查。 |

注：

1.供应商所投产品须原厂原包装出厂标配。

2.采购人下单前，因产品升级等原因，供应商所提供产品的技术参数等要求不得低于原投标产品且需出具厂家相应证明。

3.采购货物时以实际下单为准，请供应商自行考虑投标风险。

▲4.投标人所投产品为政府采购云平台电子卖场上架产品，采购人需在政采云上对产品进行下单，如投标人中标后的产品未能在采购云平台电子卖场上架产品交易的，投标无效。